Инв. № 17/3956

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 9860-06

С изменениями и дополнениями

Заказчик: Администрация п. Березовка

Объект: Генеральный план п. Березовка

Красноярского края

Том II

Пояснительная записка

Инженерная  инфраструктура

Главный инженер							Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта					Л.К. Саломатова

Г.Красноярск    2010 г.

Проект разработан авторским коллективом

архитектурной мастерской МГП №1

Начальник МГП-1 	Т.П. Лисиенко

Инженерные сети:

Зав. группы	Д.Б. Тугужаков

Компьютерная графика:

Главный специалист	А.А. Солдаев

Ведущий архитектор 	И.А. Дегтяренко

Содержание Том II

Глава I.Улично-дорожная сеть и транспорт.	4

1.1.Внешний транспорт	4

1.2.Улично-дорожная сеть.	6

1.3.Поселковый транспорт.	9

1.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.	10

1.5.Искусственные сооружения.	11

1.6. Основные показатели развития транспортной инфраструктуры п. Березовка.	13

Глава II.Инженерная подготовка территории	14

2.1. Вертикальная планировка.	14

2.2. Водоотвод.	14

Глава III.Инженерные сети и сооружения	18

3.1  Водоснабжение	18

3.1.3  Зоны санитарной охраны	23

3.2.Канализация	24

3.2.1  Водоотведение	24

3.2.2.Существующее положение	24

3.2.3.Системы и схемы канализации	24

3.2.4.Сети и сооружения	25

3.2.5.Санитарная очистка	26

3.3.Теплоснабжение	26

3.3.1.Современное состояние системы теплоснабжения.	26

3.3.2.Проектное решение	27

3.3.3  Источники теплоты.	31

3.4.Электроснабжение.	43

3.5.Телефонизация	45

3.6.Радиофикация	45

## Глава I.Улично-дорожная сеть и транспорт.

## 1.1.Внешний транспорт

Современное состояние. Поселок Березовка является административным центром одноименного района, занимающего площадь в 4244 кв. км, расположенного в южной части края на правобережье р. Енисея и непосредственно примыкающего с юга и востока к г. Красноярску.

Максимальная протяженность района с востока на запад и с севера на юг – 70 км.

Район имеет благоприятные транспортно-географические условия для развития.

Внешние транспортные связи  района в настоящее время обеспечиваются автомобильным,  железнодорожным и речным транспортом, выполняющим основные грузопассажирские перевозки.

В широтном направлении район пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль и  автодорога федерального значения М-53 «Байкал» (бывший Московский тракт). В меридиональном направлении - р. Енисей и параллельно ей автодорога федерального значения М-54 «Енисей» и региональная автодорога «Красноярск – Железногорск».

Поселок Березовку пересекает железнодорожный путь «Бугач – Красноярск-Северный - Красноярск-Восточный», по которому проходит весь грузопоток по Главсибу в обход г. Красноярска и железнодорожный путь и автодорога на

г. Железногорск.

Сеть местных дорог в районе развита хорошо, но техническое состояние дорог и покрытие отстает от роста интенсивности движения и требует реконструкции. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 187,2 км, плотность - 44,1 км на 1000 км2  территории.

Почти все поселения района связаны с г. Красноярском и райцентром – п. Березовка, в основном автобусным,  а также частично железнодорожным и речным сообщениями.

Ближайший аэропорт «Красноярск-Емельяново» расположен в 49 км от п. Березовка.

Развивается район преимущественно, как пригородный сельскохозяйственный район краевого центра.

Кроме того, в районе широко распространены месторождения нерудных полезных ископаемых, многие из них эксплуатируются.

Численность населения района составляет 37,6 тыс. человек, сосредоточенных в 1 поселке городского типа (21,0 тыс. человек), 5 сельских администрациях (с/с) и 24 сельских населенных пунктах. Плотность населения составляет 8,9 чел/ км2

По основным экономическим и социальным показателям Березовский район занимает довольно высокое положение среди городов и районов края.

Рельеф района на юге и юго-западе, где возвышаются отроги  Восточного Саяна, среднегорный, сильно расчлененный, холмисто-увалистый.

Обширное пространство в районе занимает долина р. Енисей, имеющая относительные высоты террас от 8-12 м до 160 м.

Все это осложняет хозяйственное освоения территории, особенно транспортное строительство.

Транспортная доступность большинства населенных пунктов района до центра составляет 1,5 часа.

В пригородном сообщении в Березовском районе в 2004г перевезено маршрутными автобусами 932,6 тыс. человек и выполнен пассажирооборот в 17104,6 тыс. пасс. км. Доходы составили 5,4 млн. руб, расходы - 5,1 млн. руб.

Проектное решение. Поселок Березовка с трех сторон обозначен магистральными транспортными артериями: с запада – Транссибирской железнодорожной магистралью и железной дорогой «Красноярск-Северный - Красноярск-Восточный», с севера -  малый обход Красноярска, проходящий вдоль р. Енисей, с востока обход Красноярска   федеральной  дорогой  М-53 «Байкал».

Центральную часть поселка пересекает в широтном направлении автодорога «Красноярск – Железногорск». В связи с развитием Красноярской агломерации проектом предлагается создание скоростной железнодорожной связи «Дивногорск-Красноярск-Железногорск», что предусматривает реконструкцию железных дорог по этому направлению со строительством 2 -го пути и созданием  3 новых остановочных пунктов в п. Березовка.

Южную часть поселка пересекает федеральная автодорога М-53 «Байкал» - въезд в г. Красноярск по ул. Трактовая..

В настоящее время строится кольцевой обход г Красноярска по направлению «Вознесенское-Ермолаево-Старцево-Емельяново», что позволит вывести транзитный транспорт за пределы п. Березовка.

При дальнейшем развитии г. Красноярска и строительстве нового мостового перехода через р. Енисей в створе ул. Волочаевская, запроектирован «Комплексной транспортной схемой г. Красноярска» южный автодорожный обход краевого центра по ул. Трактовая. Данным генпланом рассматривается возможность его выхода через Кузнецово, Лукино, Зыково, Лопатино на трассу автодороги «Байкал», что также уменьшит транспортный поток на улицах п. Березовка.

Отвод транспорта, следующего по дороге «Байкал» через центральную часть поселка по ул. Кирова, на левый берег г. Красноярска, проектом предлагается по малому обходу (автодорога вдоль р. Енисей) с выходом на Коркинский мостовой переход.

Транспортную подвижность поселка увеличивает близость крупнейшего города.

Пассажироперевозки на пригородных автобусных маршрутах в Березовском районе осуществляются хозяйствующими субъектами г. Красноярска, Манского района и частными фирмами. Наиболее крупная из них ООО «Фортуна и компания».

Районный центр соединен автобусными маршрутами с г. Красноярском: с Крас ТЭЦ, Предмостной площадью, Ветлужанкой, Турбазой, Автовокзалом «Восточный», заводом «Красфарма». Также через Березовку проходят пригородные и междугородные  маршруты краевого центра. Конечная стоянка – автовокзал – размещается в северо-восточной части поселка.

По действующему законодательству в муниципальных образованиях транспортное пассажирское сообщение должно осуществляться по схеме: населенный пункт района - районный центр – краевой центр.

Отсутствие в районе транспортных предприятий по перевозке пассажиров не соответствует законодательству.

Для приведения действующей схемы в соответствие с законодательством необходимо учредить Березовское муниципальное предприятие по осуществлению пассажирских перевозок, приобрести либо взять в аренду автобусы и разработать маршруты внутри муниципального образования «Березовский район».

Кроме того, пассажирские перевозки пригородного сообщения из краевого центра в Березовский район  осуществляются в основном автобусами малой вместимости марки ПАЗ-369, имеющими большую степень изношенности и низкий уровень комфортности.

## 1.2.Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. Проектируемый поселок расположен на крутом берегу  реки Енисей на высоте 17 метров и отделен от реки магистральной дорогой. Рельеф спокойный, ограниченный в северной части поселка крутым склоном с перепадом высот около 40 метров.

Возможности развития транспортной сети поселка из-за сложных планировочных условий ограничены, так, как жилая застройка поселка состоит из семи жилых образований, расчлененных  р. Березовкой, железными и автомобильными дорогами.

Планировка поселка носит следы бессистемности застройки, разбросанной на значительной площади. Вся застройка образует 90 жилых кварталов (без учета кварталов микрорайона «Няша»). Средний размер квартала – 2.97 га максимальный - 7.7 га. Общественный центр не имеет четко выраженного ядра.

Протяженность поселка с севера на юг – 4.6 км, а с запада на восток - 3,8 км.

Улично-дорожная сеть поселка характеризуется искривленностью и разнопрофильностью большинства улиц.

В настоящее время общая протяженность улично-дорожной сети поселка составляет 70.6 км, площадь в красных линиях - 124.1 га, в том числе с капитальным покрытием -27 км (38% от общей сети), плотность составляет 8,19 км/км2 общей территории поселка. Высокая плотность объясняется наличием большого количества разбросанных мелких кварталов. Плотность магистральной сети составляет 1,0 км / км2 территории, что рационально для данного населенного пункта.

Протяженность улиц с маршрутами общественного пассажирского транспорта составляет 15,0 км, плотность на застроенных территориях - 2,3 км / км2 территории, что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*.

Проектное решение. В основу проектного решения генерального плана развития поселка заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СниП 2.07.01-89*:

- магистральные дороги  - связь между районами поселка вне жилой застройки, выход на внешние  автомобильные дороги;

- магистральные улицы – связь между  жилыми, промышленными районами и

центром поселка, выходы на магистральные улицы и внешние автомобильные дороги;

- улицы и дороги местного значения - связь на территории жилых, промышленных и коммунально-складских зон, выходы на магистральные улицы и дороги;

- пешеходные улицы, бульвары – пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями, предприятиями обслуживания;

- парковые дороги – связь на территории парков, лесопарков преимущественно для легкового транспорта.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система магистральных улиц и дорог.

Три магистральные дороги пересекают поселок в широтном направлении:

- на севере малый обход Красноярска (автодорога, проходящая вдоль р. Енисей);

- в центральной части автодорога «Красноярск-Железногорск» (в поселке – ул. Дружбы), предусматривается ее реконструкция с расширением на северную сторону;

- на юге федеральная автодорога М-53 «Байкал» (в поселке ул. Трактовая), предусматривается ее реконструкция с расширением в обе стороны.

Все эти дороги имеют выходы в г. Красноярск.

Магистральная улично-дорожная сеть обозначена следующими поперечными профилями:

- поперечный профиль 1-1 - дорога М-53 (она же в поселке ул. Трактовая),  Малый обход, дорога «Красноярск – Железногорск» на выходе из поселка - ширина в красных линиях – 100м,  ширина проезжей части - 15,0м, 4 полосы движения  с разделительной полосой, в жилых районах необходимо устройство тротуаров;

- поперечный профиль 2-2 - основная широтная магистраль поселка ул. Дружбы (направление «Красноярск-Железногорск»),  ширина в красных линиях 50,0м, ширина  проезжей части 15,0м, 4 полосы движения с разделительной полосой, ширина тротуаров 2х2,25м;

- поперечный профиль 3-3 – прочая магистральная улично-дорожная сеть с шириной в красных линиях в застройке и в санитарно-защитных полосах за ее пределами 30,0 – 60,0 м, проезжей части  8,0 - 9,0 м, это улицы: Кирова, Парковая (от малого обхода до ул. Трактовая),  Центральная, Солнечная, Полевая, улицы в Восточном и Северном жилом районах, дорога в промзоне (от ул. Кирова до ул. Парковая).

Проектом предлагается построить дорогу в промышленно-коммунальной зоне п. Березовка с северной стороны железнодорожной линии на Железногорск.

Из магистральных улиц, ул. Кирова и новая улица, являющаяся продолжением ул. Парковой, проходят через весь поселок с севера на юг, обеспечивая выход на внешние дороги и в промышленно-коммунальную зону поселка.

Проектом рассматривалось два варианта прохождения  меридиональной магистральной улицы от ул. Береговая  до трассы М-53:

- первый вариант – продолжение ул. Строителей, недостатки - расположение на магистрали школы и снос жилых строений;

- второй вариант – продолжение ул. Парковая – вдоль  магистрали будет размещаться 3 жилых квартала многоэтажной застройки.

Проектом выбран второй вариант. Варианты на стадии рабочего проектирования  будут уточняться;

Улица Дружбы и  Центральная, пересекая поселок в широтном направлении, в его центральной части, соединяют меридиональные магистральные улицы, обеспечивая  им,  вместе с ул. Дзержинского и ул. Парковая, выход на внешнюю дорожную сеть.

Местные  улицы и дороги поселка обозначены профилями:

- поперечный профиль 4-4 (возможен пропуск  автобусного сообщения), ширина проезжей  части 8,0 м, ширина в красных линиях – 25,0-30,0м, тротуары по 1,5м;

- поперечный профиль 5-5, ширина проезжей  части 7,0м, ширина в красных линиях – 25,0-30,0м, тротуары по 1,0м;

- поперечный 6-6, в индивидуальной застройке, ширина проезжей  части 6,0м, ширина в красных линиях – 15,0-20,0м, тротуары по 1,0м, возможно с одной стороны;

- поперечный профиль 7-7, пешеходная улица – бульвар существующая,  ширина в красных линиях – 30,0м, ширина пешеходной части 10,0м и 2х3,0м, возможен проезд специальной техники;

- поперечный профиль 8-8, улица – бульвар в проектируемом жилом районе         Восточный,  ширина в красных линиях – 120м, ширина скверов по 60м,  ширина проезжей части 2х 4,0м, по одной полосе с каждой стороны сквера, ширина пешеходной части 4х3,0 м.

Проектная сеть улиц и дорог запроектирована с учетом: требований сохранения сложившейся структуры связей поселка с прилегающей территорией; тенденцией формирования основных планировочных направлений развития   производственных, жилых зон и общепоселкового центра; разделения грузовых и пассажирских потоков с вынесением первых из зоны центра.

Протяженность улично-дорожной сети  в границах населенного пункта на расчетный срок составит 137,2 км, в том числе магистральной – 50,6 км, улицы с пассажирским сообщением – 36,0 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 2,77 км/км2 территории поселка, магистральной – 1,02 км/км2.

Плотность линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенной территории составит 2,5 км/ км2 территории.

Баланс улично-дорожной сети в границах проектирования п. Березовка

Таблица № 1.2.1

| №№ пп | Наименование | Тип поперечного профиля | Протяженность, км | Ширина профиля, м |  |  | Площадь,м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в красных линиях | проезжей части | тротуаров | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Магистральные дороги | I-I | 20,4 | 100-115 | 15-17 | - | 2320000 | 348000 | - |
| 2 | Магистральные улицы (Дружбы) | II-II | 4,6 | 50 | 15,0 | 2х2,25 | 230000 | 69000 | 23000 |
| 3 | Магистральная улично-дорожная сеть | III-III | 22,8 | 30-60 | 8,0 | 2х2,25 | 912000 | 182400 | 102600 |
| 4 | Местная улично-дорожная сеть | IV-IV | 0,7 | 25 | 8,0 | 2х1,5 | 17500 | 5600 | 2100 |
| 5 | -॥- | V-V | 68,0 | 25-30 | 7,0 | 2х1,0 | 1700000 | 476000 | 136000 |
| 7 | -॥- | VI-VI | 16,8 | 15-20 | 6,0 | 2х1,0 | 252000 | 100800 | 33600 |
| 8 | -॥- | VII –VII | 0,2 | 30,0 | - | 10 + 2х3,0 | 6000 | - | 3200 |
|  | -॥- | VIII –VIII | 0,9 | 120 | 2х 4,0 | 4х3,0 | 108000 | 7200 | 10800 |
|  | Всего улично-дорожная сеть, в т. ч. |  | 134,4 | - | - | - | 5545500 | 1180000 | 311300 |
|  | - магистральная улично-дорожная сеть |  | 47,8 | - | - | - | 3462000 | 599400 | 125600 |

## 1.3.Поселковый транспорт.

Грузовой транспорт. Грузовые перевозки обеспечивают основные 6-8 предприятий.

На расчетный срок значительного увеличения грузовых перевозок не предусматривается и в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, уровень автомобилизации составит - 40 грузовых автомобилей на 1000 человек, что соответствует 920 машинам.

Пассажирский транспорт. В настоящее время, как уже указывалось выше, пассажирские перевозки  районного центра обслуживаются перевозчиками г. Красноярска.

По улицам поселка осуществляется обслуживание жителей автобусным транспортом по 6 маршрутам.  Пешеходная доступность остановочных пунктов обеспечивается не для всех жителей поселка.

На перспективу требуется развитие пассажирской транспортной сети.

Проектом рекомендуется в коммунальной части поселка расположить муниципальное пассажирское предприятие «Березовское ПАТП», приобрести либо взять в аренду автобусы и разработать маршруты, как внутри п. Березовка, так  и по району.

На расчетный срок для внутри поселковых перевозок предлагается организация автобусного сообщения по обслуживанию трудовых поездок – 240 поездок в год в одну сторону и культурно-бытовых поездок – 90 поездок в год в одну сторону.

Средняя дальность поездки составляет 3,7 км.

L = k х ∛F          L = 0,9 х ∛49,44=  3,7км

При населении  поселка 40,6 тыс. чел и градообразующей группы – 7,4 тыс. чел, работа пассажирского транспорта составит:

(7,4х240+40,6х90)х1,8х0,87х0,7х3,7 = 22023,75 тыс. пасс. км,    где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

0,7 0 – коэффициент пользования транспортом.

При производительности 560 тыс. пас. км для обслуживания населения поселка требуется автобусный парк в 40 автобусов.

С учетом выхода автобусов на линию, с учетом коэффициента использования парка 0,8 автобусный парк должен составлять 50 машин.

Автобусные маршруты на перспективу сохраняются и продляются.

Рекомендуется в п. Березовка создать ПАТП на 1 очередь на 50 машин с размещением в коммунальной зоне, на расчетный срок в увязке с маршрутами по району – на 100 машин.  Автовокзал предлагается разместить в северо-восточной части поселка.

Легковой транспорт. На расчетный срок уровень автомобилизации принимается 300 легковых автомобилей на 1тыс. жителей (в соответствии с СНиП 2.07.01-89*), что составит 12,2 тыс. машин, в том числе ведомственных автомобилей и такси – 400 единиц. На 1 очередь соответственно 250 легковых автомобилей на 1тыс. жителей и  9,5 тыс. машин.

## 1.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

К данным сооружениям относятся:  гаражи, автостоянки для временного хранения автомобилей, АЗС, СТО. Расчет сооружений производится по нормам СниП  2.07.01-89*.

Гаражи. На расчетный срок генерального плана гаражи организаций размещаются на их территории.

Индивидуальный автомобильный транспорт в настоящее время размещается следующим образом: население, проживающее в усадебной застройке, имеет гаражи на своих участках, жители многоэтажной застройки размещают машины в одноэтажных капитальных гаражах,  количество которых недостаточно, учитывая перспективный рост автомобилизации.

На перспективу по генплану гаражи владельцев индивидуального транспорта  размещаются равномерно  по поселку в основном на территориях, примыкающих к жилым домам. В районе производственно-коммунальных зон, в пределах пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции не более 1500 м, предлагается разместить многоуровневые парковки для длительного хранения автомобилей.

Автостоянки. Потребность мест кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок для общего парка в 11тыс. единиц (90% расчетного парка) в соответствии СНиП 2.07.01-89*.

Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, которые  располагаются на территории поселка –8500 машин –25,5га стоянок,  в том числе:

- в районе общепоселкового и специализированных центров размещается до 5% автостоянок –425 машин –1,1 га;

-  в жилых районах – до 25% -2125 машин – 5,3га;

-  в промышленных и коммунально-складских зонах – 25% -  2125машин – 5,3га;

Для автобусов предусматриваются разворотные площадки и стоянки на конечных пунктах.

Автозаправочные станции. Расчет автозаправочных станций сделан исходя из нормативов заправок:

- автобус – 1 заправка в сутки;

- грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

- легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

На расчетный срок потребуется:

100/1 + (920 + 400)/2 +12180/3 = 4820 заправок.

В настоящее время на территории поселка размещается 10 автозаправочных станций, что обеспечит обслуживание перспективного  автомобильного парка.

Станции технического обслуживания. При норме обслуживания – 1 пост на 200 автомашин и количестве индивидуального транспорта 12180 единиц для нужд поселка потребуется 60 постов СТО.

В настоящее время на территории поселка размещается 8 пунктов сервисного обслуживания автомобилей. На перспективу рекомендуется совмещать  пункты сервисного обслуживания автомобилей с АЗС и мойками.

## 1.5.Искусственные сооружения.

В настоящее время на территории поселка и вблизи его границ размещается 16 мостовых сооружений, в том числе 8 железнодорожных мостов, 6 автомобильных мостов и 2 пешеходных моста.

Из железнодорожных мостов - 3 через водотоки, 4 через автодороги и одно пересечение железной дороги. Мосты ведомственные и обслуживаются соответствующими организациями.

Автодорожные  мосты проложены через водотоки. Также существует 2 пешеходных перехода через водотоки, одно мостовое, второе через трубу.

Автодорожный мост через р. Березовка в створе ул. Дружба ведомственный, обслуживается ЗАТО Железногорск.

Характеристика мостовых переходов приведена в таблице № 1.5.1.

Искусственные транспортные сооружения  п. Березовка

Таблица 1.5.1

| № п\п | Наименование | Препятствие | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | мост ж/д «Красноярск- Железногорск» | р. Березовка | метал | удов. |
| 2 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | Мал. водоток | метал | удов. |
| 3 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | Мал. водоток р-н Чудово | метал | удов. |
| 4 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | а/д с-в въезд в поселок и подъезд. ж. д. путь | ж/б | удов. |
| 5 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | ул. Солнечная | метал | удов. |
| 6 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | ул. Дружбы | метал. | удов. |
| 7 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | Ул. Трактовая | метал. | удов. |
| 8 | мост ж/д «Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный» | ж/д «Красноярск- Железногорск» | метал. | удов |
| 9 | А/д мост «Малый обход» | р. Березовка | ж/б | удов. |
| 10 | А/д мост с-в въезд в поселок | р. Березовка | ж/бет | удов. |
| 11 | А/д мост ул. Дружбы | р. Березовка | ж/б | удов. |
| 12 | А/д мост ул. Трактовая | Р. Березовка | ж.б | удов. |
| 13 | А/д мост с-в обход поселка | мал. водоток | ж.б | удов. |
| 14 | А/д мост р-н Чудово ул. Подгорная | р. Березовка | дер | не удов. |
| 15 | Пешеходный переход - труба район МТФ | р. Березовка | ж/б |  |
| 16 | Пешеходный мост р-н Чудово | р. Березовка | дер | не удов |

На расчетный срок, при условии  организации скоростной электрички и строительства 2  железнодорожного пути в направлении «Дивногорск-Красноярск-Железногорск» потребуется строительство 1 железнодорожного моста через р. Березовка, и 2 путепроводов через магистральные улицы в р. п. Березовка – через  ул. Кирова и запроектированное  генпланом продолжение ул. Парковая.

Также необходимо сооружение 2 мостовых переходов через водоток при освоении северо-западной площадки поселка, один из них автодорожный, второй  пешеходный.

При реконструкции ул. Дружбы потребуется расширение проезжей части автодорожного мостового перехода через р. Березовка, возможно строительство еще одного моста, рядом с существующим.

На перспективу необходимо замена деревянных мостов на капитальные и  требуется проведение ремонта мостовых сооружений, находящихся в не удовлетворительном состоянии.

## 1.6. Основные показатели развития транспортной инфраструктуры      п. Березовка.

Таблица № 1.6.1

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Сущ. | 1 оч. | Р. ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность железных дорог, в т. ч. | км | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
|  | - двухпутных | -//- | 2,8 | 2,8 | 10,2 |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч | -//- | 69,1 | 120,8 | 134,4 |
|  | - магистральной | км | 6,5 | 37,2 | 47,8 |
| 3 | Протяженность дорожной сети с пассажирским сообщением, в т. ч: | км | 13,5 | 22,2 | 42,1 |
|  | -электр. железная дорога | км (2 пути) | - | - | 8,9 |
|  | - улично-дорожная сеть | км | 13,5 | 22,2 | 33,2 |
| 4 | Плотность общей улично-дорожной сети | км/кв.км территории | 8,0 | 3,0 | 3,34 |
| 5 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | -//- | 0,75 | 0,92 | 1,19 |
| 6 | Плотность улиц с пассажирским сообщением на застроенной территории | -//- | 1,56 | 0,55 | 0,82 |
| 7 | Мостовые сооружения всего, в т. ч. | единиц | 16 | 17 | 22 |
|  | - железнодорожные | -//- | 8 | 8 | 11 |
|  | - автодорожные | -//- | 6 | 7 | 8 |
|  | - пешеходные | -//- | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Уровень автомобилизации | маш. на 1 тыс. жит. | Нет данных | 250 | 300 |
| 11 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | Нет данных | 5525 | 12180 |
| 12 | Население, в т.ч | тыс. чел. | 21,0 | 22,1 | 40,6 |
| 13 | Площадь территории, в т.ч. | кв.км | 8,61 | 40,29 | 40,29 |

## Глава II.Инженерная подготовка территории

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для застройки, но требуется ряд мероприятий по инженерной подготовке:

Вертикальная планировка;

Водоотвод.

Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнены на топооснове в масштабе 1:5000. Система высот – Балтийская.

При выборе проектных решений по инженерной подготовке территории в качестве расчетных уровней принят паводковый горизонт воды Р=1% и Р=5% обеспеченности с отметками 135,68 и 134,04 соответственно.

Горизонт низкой межени равен отметке 132,0.

## 2.1. Вертикальная планировка.

Планируемая площадка имеет преимущественно ровный рельеф с понижением общего уклона на северо-запад с перепадом относительных отметок от 232,0 до 136,0.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки планируемой территории к рельефу местности.

Проектные отметки проезжих частей улиц и дорог приняты не ниже уровня 1% обеспеченности, равной 135,68 м.

Высотная организация территории проектируемого посёлка совместно с сетью водостоков обеспечивает отвод поверхностных вод и одновременно создает оптимальные условия для движения транспорта.

Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проезжих частей улиц и дорог. С учетом существующего рельефа уклоны приняты в пределах от 0,4 % до 8 %. На участках, где рельеф очень плоский, вертикальная планировка решена с применением «пилообразных» продольных профилей. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и могут быть уточнены при последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка внутримикрорайонных территорий должна обеспечивать поверхностный водоотвод самотёком в прибордюрные лотки уличной сети с последующим поступлением стоков в закрытые или открытые коллекторы ливневой канализации.

Ориентировочный объем земляных работ по вертикальной планировке улично-дорожной сети в целом по генплану составит:

насыпь – 180,8 тыс. м3;

выемка – 273,6 тыс. м3.

## 2.2. Водоотвод.

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории планируемого района является организация поверхностного водоотвода. Схема водоотвода, решенная в увязке с высотной организацией планируемого района, предусматривает устройство смешанной системы водоотвода. Открытые водоотводные канавы предусмотрены на участках индивидуальной застройки, где рельеф обеспечивает их самотёк. Размеры канав назначены ориентировочно -ширина по дну 0,4 м, глубиной 1,0 м с крутизной откосов 1:1.Предполагается устройство канав прямоугольного сечения из железобетонных элементов. Более точные размеры определяются на последующих стадиях проектирования.

К территории проектируемого посёлка примыкают нагорные территории. Расходы с этих нагорных бассейнов являются транзитными по отношению к застраиваемой территории. Для перехвата и организованного водоотвода ливневых транзитных расходов проектом предусматривается устройство нагорных канав. Нагорные канавы ограждают городские улицы и дороги, а также здания, сооружения и территории от размыва.

Ориентировочный расчёт расходов, поступающих с нагорных водосборных территорий, выполнен по формуле:

Q=ψ (h-z)m Fn k    (справочник инженера-проектировщика, М 1969 г.), где

Ψ- морфологический коэффициент, зависящий от уклона главного лога (уклон главного лога iл=0,044‰), Ψ=0,042

h- слой стока, мм (п. Берёзовка- ливневой район- 10б, категория почв- IV), h=24 мм

z- потери стока, мм, на заполнение впадин микрорельефа и смачивание растительности, z=5 мм

(h-z)m=118, где

k-коэффициент, учитывающий шероховатость лога и склонов, k=0,99

Q (Б-I.1)=0,042х118х1,109х1,61х0,99=8,7604 м3/сек=8760,4 л/сек

Q (Б-I.2)=0,042х118х1,195х1,61х0,99=9,4397 м3/сек=9439,7 л/сек

Q (Б-I.3)=0,042х118х1,58х1,61х0,99=12,4810 м3/сек=12481,0 л/сек

Q (Б-IV.1)=0,042х118х1,921х1,61х0,99=15,1747 м3/сек=15174,7 л/сек

Расходы дождевых вод и параметры нагорных канав

Таблица № 2.2.1.

| Водосборные нагорные бассейны | Водосборная площадь, га | Ориентировоч-ный расход, л/сек. | Параметры нагорных канав | Протяжённость м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б-I.1 | 110,9 | 8760,4 | В=0,4 м, Н=0,6м, откос 1:1,5 | 726 |
| Б-I.2 | 119,5 | 9439,7 | В=0,4 м, Н=0,6м, откос 1:1,5 | 2153 |
| Б-I.3 | 158,36 | 12481,0 | В=0,4 м, Н=0,6м, откос 1:1,5 | 1827 |
| Б-IV.1 | 192,1 | 15174,7 | В=0,4 м, Н=0,6м, откос 1:1,5 | 755 |

Стоки ливневых вод с нагорных водосборных бассейнов Б-I.1 и Б-I.2 поступают в водоотводные канавы у дорог, к которым эти нагорные водосборные площади примыкают, с нагорных водосборных бассейнов Б-I.3 и Б-IV.1 стоки попадают в закрытый ливневой коллектор, с последующим поступлением на очистные сооружения закрытого типа.

С целью предохранения нагорных канав от размыва откосы и дно необходимо крепить бетонными плитами с заделкой стыков ,представляет путём замоноличивания бетоном.

В соответствии с рельефом местности, с учётом вертикальной планировки поселковая территория представляет собой четыре водосборных бассейна Б-I, Б-II, Б-III и Б-IV с выпусками в р. Берёзовка и р. Енисей.

Для определения ориентировочного расхода ливневых вод на выпусках принята величина стока, равная 23,55 л/сек. с 1 га площади. Годовой объем жидких осадков составляет 946,5 тыс. м3; суточный (средний) объем осадков составляет 248,8 тыс. м3.

Диаметры ливневых коллекторов и параметры водоотводных канав назначаются с учётом транзитных расходов с нагорных водосборных бассейнов.

В общую площадь водосборного бассейна Б-I входят левобережные и правобережные территории посёлка. Вся сеть ливневой канализации на данных территориях централизована, сброс поверхностных вод намечен в одном месте, на выпуске ливневых стоков предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа.

В связи с удалённостью водосборного бассейна Б-III от возможных водоприёмников ливневых вод, р. Берёзовка и р. Енисей, все поверхностные стоки с территории этого бассейна направляются на ближайшие очистные сооружения поверхностных вод г. Красноярска.

Площадь водосборного бассейна Б-II включает в себя территории микрорайона Няша и лесопарковой зоны. Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки данных территорий в проекте не прорабатывались в связи с отсутствием топографической съёмки. Сброс ливневых стоков с бассейна Б-II предполагается в р. Енисей с устройством на выпуске очистных сооружений закрытого типа. Выпуск и очистные сооружения расположить за микрорайоном Няша вниз по течению р. Енисей.

Площади водосборных бассейнов, расходы ливневых вод,  водоприемник.

Таблица № 2.2.2

| Водосборные бассейны | Площадь водосборных бассейнов, га | Расход ливневых стоков, л/сек. | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- |
| Б-I | 999,81 | 23545,5 | р. Берёзовка |
| Б-II | 1061 | 24986,6 | р. Енисей |
| Б-III | 64,9 | 1528,4 | р. Енисей |
| Б-IV | 15,7 | 369,7 | р. Берёзовка |

Протяженность ливневых коллекторов

с указанием их ориентировочных диаметров

Таблица № 2.2.3

| № водосборного бассейна | Диаметры ливневых коллекторов, мм |  |  |  |  |  |  |  | канава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |  |
| Б-I | 15092 | 4116 | 2193 | 1562 | 1381 | 2412 | 359 | 7479 | 7356 |
| Б-III | 659 | 443 | 326 | - | 505 | - | - | - | - |
| Б-IV | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - |

На выпусках ливневой канализации предусматривается устройство очистных сооружений закрытого типа, предназначенных для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка с подачей очищенных ливневых сточных вод в подрусловые горизонты водоема рыбохозяйственного назначения.

На последующих стадиях проектирования раздел по инженерной подготовке территории должен разрабатываться более детально расчёт расхода дождевых вод

Расход дождевых вод qr, л/с, определен по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85 по формуле:

qr=ZmidA1.2Ftr1.2n−0.1, где

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока;

Zmid=0,1422214

А=q20·20 n 1+lgPlgmrγ, где

q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га,

n – показатель степени,    n=0,6;

mr– среднее количество дождей за год,     mr=90;

Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя,

Р=1 год;

γ– показатель степени,

F-расчетная площадь стока, га; F=1803,6 га

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.,

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин.,

tcon=10 мин.;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan =0,021lcanvcan,

tcan =19,5 мин;

tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле:

tp= 0,017lpvp;

tp =4,44 мин;

tr=33,64 мин.,

qr=42474,8 л/с – расчетный расход дождевых вод

Годовой объем (в теплый период года) и суточный объем жидких осадков рассчитывается по формуле:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=369 мм и 97 мм соответственно;

Годовой объем жидких осадков составляет:

W=946523,8 м3

Суточный объем жидких осадков составляет:

W=248815,2 м3.

## Глава III.Инженерные сети и сооружения

Березовский район расположен на юго-восточной окраине Западно-Сибирской низменности. Обширное пространство в районе занимает долина р. Енисей. В геоморфографическом отношении исследуемая площадка расположена на II надпойменной террасе р. Енисей.

## 3.1  Водоснабжение

В данной работе решен вопрос водоснабжения и канализования п.Березовка.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

Водопотребителями п.Березовка являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население п.Березовка  составляет:

на первую очередь строительства                                      - 39,3 т.чел.

на расчетный период                                                           - 40,6 т.чел.

Застройка п.Березовка  предусматривается 1-2, 5-9 этажными зданиями и зданиями большей этажности.

Новые 1-2 этажные здания и выше оборудуются водопроводом, канализацией и системами централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 250л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут На 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства - 11827 м³/сут

- на расчетный срок                - 12247 м³/сут

Расчеты и расходы сведены в таблице №3.1.1.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Застройкам зданиями оборудованными внутренними водопроводами, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 250 | 32,4 | 8100 | 33,7 | 8425 |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 6,9 | 345 | 6,9 | 345 |
| Итого |  |  | 39,3 | 8445 | 40,6 | 8770 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 850 |  | 880 |
| Всего |  |  |  | 9295 |  | 9650 |
| 4 | Из них 40% на горячее водоснабжение |  |  | 3700 |  | 3860 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог

Таблица №3.1.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 39,3 | 1965 | 40,6 | 2030 |

Расход воды на пожаротушение

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №3.1.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение

Таблица №3.1.3

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 39,3 | 2 | 25 | 50 | 540 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 39,3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27 |
| Итого |  |  |  |  |  | 567 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка. Наружное пожаротушение | 40,6 | 2 | 25 | 50 | 540 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение | 40,6 | 1 | 1 | 2,5 | 27 |
| Итого |  |  |  |  |  | 567 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 2 по 25 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек. На расчетный срок 2 по 25 л/сек и 1 внутренний по 2,5 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по городу сведены в таблицу №3.1.4.

Таблица №3.1.4

| № п/п | Наименование расхадов | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 9295 | 9650 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 1965 | 2030 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 567 | 567 |
| Всего |  | 11827 | 12247 |

Существующее положение

Описание системы существующей системы  водоснабжения:

В настоящее время водоснабжение п. Березовка осуществляется от двух источников. Часть поселка - микрорайоны Шумкова и Ремзавод (западнее реки Березовка) и частная застройка микрорайона ГЭС (восточнее реки Березовка) – снабжается водой от водопровода г.Красноярска. Из г.Красноярска вода по водоводу диаметром 2ф200 мм подается в сеть поселка и на подкачивающую насосную станцию. Насосная станция запроектирована институтом Красноярскгражданпроект (шифр 6285-85) в составе: здание насосной станции, два резервуара чистой воды по 1400 м3, фильтры-поглотители и трансформаторная. В настоящее время сооружения построены, но резервуары не сданы в эксплуатацию, а насосная станция работает по временной схеме.  Институтом запроектирован водовод диаметром 400 мм из пластмассовых труб от сетей города до насосной станции. Водовод частично построен, но не сдан в эксплуатацию.

Другая часть поселка – микрорайон ГЭС западнее частной застройки – снабжается водой от скважинного водозабора, расположенного в Бору. Качество воды скважин не удовлетворяет санитарным требованиям. Обеззараживание воды не производится. Зоны санитарной охраны не выдержаны. Вода от скважины подается в водонапорную башню и, далее, по водоводу диаметром 100 мм в разводящую сеть поселка. В связи с малой пропускной способностью водовода диаметром 100 мм, напор в водопроводной сети недостаточен для водоснабжения пятиэтажной застройки поселка.

В поселке в настоящее время дефицит воды. Сеть водопровода холодного водоснабжения не удовлетворяет требованиям водопотребителей.

По данным эксплуатационного персонала трубопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии, срок службы водопровода от 20 до 40 лет. Сети водопровода большей частью тупиковые. Материал труб водопровода – сталь, чугун, полиэтилен. Диаметры трубопровода не более 150 мм. Точное расположение трасс водопровода и диаметров определить не представляется возможным.

Схема горячего водоснабжения большей части поселка открытая, т.е. горячее водоснабжение осуществляется от тепловых сетей. В районе Ремзавода предусмотрена подача холодной воды в котельную для приготовления горячей воды для части застройки района.

Проектируемая схема водоснабжения:

На 1 очередь:

А.  Водопотребление. Требуемые напоры

Основными объектами водопотребления являются жилая и общественная застройка, местная промышленность.

Нормы расхода воды приняты согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.1 таблица 1 и составляют  250 л/сут на чел.  для открытой схемы теплоснабжения.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта.

Расчеты проведены согласно СНиП 2.04.02-84.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле:

Qср.сут=q х N /1000, м³/сут, где

q- нормы расхода воды, л/сут на чел.;

N- расчетное число жителей в районе жилой застройки, чел.

Удельное среднесуточное  за поливочный сезон потребление воды  в  расчете на одного человека принимается 50 л/м².

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.  При пожаротушении свободный напор не менее 10 м.

Максимальный свободный напор в сети  объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах.

Достроить и ввести в эксплуатацию водопровод Ø400мм из пластмассовых труб.

Проектом рекомендуется выполнить проект реконструкции системы водоснабжения п.Березовка с учетом выявившихся в последнее время потребностей в обеспечении жилых районов и общественных центров  водой питьевого качества.

Водоснабжение промышленных предприятий с большим водопотреблением, либо находящиеся на удаленном расстоянии от систем централизованного водоснабжения решается за счет автономных источников ( скважины подземных вод ).

Б. Системы и схемы водоснабжения:

Источником водоснабжения проектируемой застройки служат водозаборные сооружения подземных вод: водозаборные скважины, расположенные в Бору, в пойме реки Березовка и западнее микрорайона Шумково, Ремзавод. Вода от скважины подается в резервуары чистой воды и, далее насосной станцией второго подъема по водоводам диаметром 150 мм в разводящую сеть поселка.

Система водоснабжения: централизованная, объединенная хоз-питьевая и противопожарная.

Схема водоснабжения следующая: вода по магистральным  водоводам подается в жилые кварталы. Магистральные водоводы служат для подачи воды потребителям и для противопожарных нужд.

Водоводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ18599-2001.

Монтаж трубопроводов  осуществляется согласно СНиП3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

При переходе трубопроводов под автодорогой водоводы прокладываются в футляре.

Глубина заложения  водоводов принята 3,3 м в соответствии с требованием СНиП 2.04.02-84 п.8.42.

В застройках повышенной этажности предусматривается установка местных групповых повысительных насосных станций. Водозабор из сети в районах многоэтажной застройки предусматривается вводами в здания, в районах индивидуальной застройки – из водоразборных колонок, установленных на кольцевой сети через 150-200м. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов. Расходы воды на наружное пожаротушение хранятся в регулирующих резервуарах. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более – 24 часов. На период восстановления пожарного объема воды допускается снижение подачи воды на хоз-питьевые нужды населения.

Провести реконструкцию сети водоснабжения поселка ГЭС с увеличением диаметра водопровода до 150мм.

На расчетный срок:

На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Объем работ по строительству новых сетей сведен в таблицу №3.1.5.

Объемы работ по водопроводу

Таблица№3.1.5.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода Ду 100мм | м.п. | 6900 | - |
| 2 | То же Ду160мм | м.п. | 12800 | - |

# 3.1.3  Зоны санитарной охраны

В соответствии  с  действующими  положениями  Министерства  здраво- охранения  РФ для источников водоснабжения следует предусмотреть создании двух зон санитарной охраны. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Состав и размер зоны определяются отдельным проектом.

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должна устанавливаться на расстоянии 50м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Назначение первого пояса (пояс строгого режима) ЗСО является устранение возможности случайного загрязнения  вод непосредственно через водозаборное сооружение или нарушения нормальной работы водозаборного сооружения. К санитарному состоянию территории первого пояса предъявляются  определенные требования: здесь запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпуск сточных вод, применение для растений ядохимикатов, органических и некоторых видов минеральных удобрений. По периметру ограждение с внутренней стороны предусматривается просадка деревьев с интервалом 5м. Дорожное покрытие выполняется из щебня, пропитанного битумом по песчано – щебеночной  смеси, песчано - гравийной.

На территории первого пояса зоны площадки водозаборных сооружений должны предусматриваться мероприятия, указанные в пунктах 10.21, 10.24, сторожевая охрана и технические средства охраны согласно пункта 14.5 СНиП 2.04.02-84.

На территории второго пояса должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в пунктах 10.25 «а», «б», «г». Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г)  применение удобрений и ядохимикатов.

## 3.2.Канализация

# 3.2.1  Водоотведение

Основными объектами водоотведения являются:

- население

- местная промышленность

Нормы водоотведения приняты по действующим нормам СНиП 2.04.03-85

и составляют 350 л/сут. на одного жителя.

Удельное водоотведение в неканализованных районах принято 25л/сут  на одного жителя.

Общий расход сточных вод составляет:

На I очередь                11827м³/сут

На расчетный срок     12247м³/сут

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 15% от суммарного расхода сточных вод населения.

При увеличении границы поселения, появились площадки для нового строительства.

# 3.2.2.Существующее положение

В р. ц. Березовка есть централизованная система канализации с рядом насосных станций, подающих  сточные воды на городские очистные сооружения правого берега. Все существующие сети и насосные станции были построены давно и в настоящее время процент изношенности в среднем составляет 75%.

# 3.2.3.Системы и схемы канализации

Система  канализации  р. ц. Березовка  принята  полная, раздельная.

Все сточные воды от жилой застройки направляются системой коллекторов и насосных станций на действующие очистные сооружения правобережья.

При трассировке сетей учитывался рельеф местности, прохождение существующих коллекторов, расположение насосных станций, а также и основные положения вертикальной планировки.

Настоящим проектом предусматривается реконструкция существующих насосных станций (замена устаревшего оборудования)

КНС-1     -ул. Береговая

КНС-2     -ул. Олейникова

КНС-3     -ул. Первомайская

КНС-4     -ул. Полевая

Проектируются еще две канализационные насосные станции на ул. Дзержинского  КНС-5 и на ул. Дружбы КНС-6.

Все сточные воды перекачиваются КНС-6 на очистные сооружения.

Расчетные расходы и производительность насосных станций точнее определятся при рабочем проектировании.

# 3.2.4.Сети и сооружения

Самотечная канализационная сеть проектируется из асбестоцементных труб ВТ-9 по ГОСТ 539-88. Напорные коллектора от канализационных насосных станций принимаются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. Насосные станции проектируются по т.пр. 902-1-138.88.

КНС №1 производительность - 150 м³/час

КНС №2 производительность - 49 м³/час

КНС №3 производительность - 48 м³/час

КНС №4 производительность - 139 м³/час

КНС №5 производительность  - 37 м³/час

КНС №6 по т.пр. 902-1-146.1.88 производительностью - 316 м³/час

Санитарно-защитная зона от канализационных насосных станций от границ жилой застройки принимается на расстоянии согласно расчету санитарно-защитных зон. Расчет санитарно-защитных зон выполняется отдельным проектом.

Объем работ

Таблица №3.2.4.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | № типового проекта | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство канализационных насосных станций производительностью от 13-150 м³/час, напором8-60 м при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 м | соор. | 902-1-138.88 | 8 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 316 м³/час, напором 6-51 м при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м | соор. | 902-146.1.88 | 2 |
| 3 | Строительство канализационного коллектора Нср=3,2 м из асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 200- 400мм по ГОСТ 539-88 | м | - | 93861,5 |
| 4 | Строительство напорного канализационного коллектора Нср=3,0 м из полиэтиленовых труб 2Ф200 по ГОСТ 18599-2001 | м | - | 63193,0 |

# 3.2.5.Санитарная очистка

Уборка и очистка улиц должна обеспечивать содержание в чистоте селитебных и производственных территорий, а также удобство и безопасность движения транспорта.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора, уличного смета.

Расчетное количество отбросов

Таблица №3.2.5.1

| № п/п | Вид отбросов | Еденица измерения | Норма в тоннах | Iочередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Население чел./покрытие м² | Количество отбросов тонн | Население чел./покрытие м² | Количество отбросов тонн |
| 1 | Твердые отбросы | На 1чел в год | 0,3 | 22000 | 6600 | 23000 | 6900 |
| 2 | Смет с улиц | С 1 м²в год | 0,015 |  | 2961 |  | 2961 |

Норма количества отбросов по поселку с учетом общественных зданий принята по СНиП 2.07.01-89* стр. 55 приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отбросов

Таблица №3.2.5.2.

| №/п/п | Типы машин | Норма на 100тыс. жит. | Iочередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм. т. чел /м² | Количество машин | Ед.изм. т.чел /м² | Количество машин |
| 1 | мусоровозов | 20 | 22.0 | 4 | 23.0 | 5 |
| 2 | уборочных | 60 маш | 1млн м2 | 12 | 1млн м2 | 12 |

Проектом предусматривается устройство полей компостирования из расчета 4 га на 10000 чел, что составит:

на 1 очередь           - 8.8 га

на расчетный срок - 9.2 га

## 3.3.Теплоснабжение

# 3.3.1.Современное состояние системы теплоснабжения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение застройки п. Березовка осуществляется от трех основных источников теплоты:

- Красноярская ТЭЦ-1.

- Котельная №1 (котельная Коммунхоза).

- Котельная №2 (котельная «Ремзавода»).

Основным источником теплоснабжения п. Березовка является тепломагистраль 2Ду400 от Красноярской ТЭЦ-1, которая разветвляется на две ветки в районе теплично-парникового комбината. Одна ветка теплосети 2Ду400 через тепловую насосную станцию ТНС-15 заходит в черту поселка со стороны мкрн. Шумково, где на границе раздела еще раз разделяется на две ветки: Т1Ду400, 2Т2Ду250 идет в сторону центральной части поселка; Т1Ду200, Т2Ду200 – в сторону микрорайона «Ремзавод». Вторая ветка 2Ду250 через тепловую насосную ТНС-16 заходит в черту поселка со стороны микрорайона МК-16 и далее в сторону микрорайона «Нефтепровод». Тепловая сеть 1Ду400 мм и 2 Ду 250 мм проложена до насосной станции ТНС №14. Далее теплосеть 2 Ду250 мм проходит по улицы Советская до Больничного комплекса. От нее обеспечиваются теплом жилой район Березовка в границах улиц Береговая – Дзержинского – Дружбы – Парковая, жилой район Шумково (кварталы 1–7,42,43,53) и ПМК-16.

Котельная №1 (Коммунхоза) обеспечивает теплом кварталы 40,41,47–50 жилого района Березовка.

Котельная №2 (Ремзавода) обеспечивает теплом кварталы 55–62 жилого района Шумково.

Тепловые сети в пределах поселковой черты – подземные тупиковые. Компенсация температурных удлинений производится П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Изоляция выполнена изделиями из минеральной ваты.

Жилые районы Злобино, Чудово, Няша, мехколонна-181, застроенные одноэтажными частными домами, централизованным теплоснабжением не охвачены.

# 3.3.2.Проектное решение

1) очередь развития:

а)Тепловые нагрузки.

Расчет потребности в тепле жилищно-коммунального сектора на период до 2010 года выполнен на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят:

- для 1-2 этажных сохраняемых жилых домов                   225 Вт/м2;

- для 1-2 этажных проектируемых жилых домов               187 Вт/м2;

- для 3 этажных жилыхдомов-                                              140 Вт/м2;

- для 5 этажных жилых домов-                                               95 Вт/м2.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от объема зданий.

Норма расхода горячей воды принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 120 л/сут. на 1 жителя, в общественных зданиях – в зависимости от их назначения.

Суммарные тепловые нагрузки жилых и общественных зданий на 1 очередь приведены в таблице 3.3.2.1

Таблица №3.3.2.1

| № п/п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиля- ция | ГВС (средн.) | Всего |  |
| 1 | Березовка | 43,26 | 2,87 | 5,01 | 51,14 |  |
| 2 | Шумково | 17,04 | 1,06 | 2,38 | 20,48 |  |
| 3 | Злобино | 7,20 | 0,19 | 0,70 | 8,09 |  |
| 4 | ПМК-16 | 6,93 | 0,35 | 1,05 | 8,33 |  |
| 5 | Чудово | 2,29 | 0,05 | 0,29 | 2,63 |  |
| 6 | Мехколонна | 3,37 | 0,08 | 0,50 | 3,74 |  |
| 7 | Восточный поселок | 3,18 | 0,08 | 0,29 | 3,55 |  |
| 8 | Няша | 1,67 | 0,04 | 0,23 | 1,94 |  |

Данные по теплопотреблению раздельно жилого фонда и объектов культурно-бытового обслуживания приведены в приложении таблицы.1,2,3,4,5,6.

б) Тепловые сети

1. Тепловые сети от ТЭЦ-1. К обеспечению теплом от ТЭЦ-1 на 1 очередь приняты жилые районы Березовка в границах улиц Береговая – Дзержинского –Дружбы - Парковая, жилые районы Шумково и ПМК-16 в следующем объеме:

- сохраняемые 2–5 этажный жилой фонд и соцкультбыт;

- весь проектируемый жилой фонд и соцкультбыт;

- 50% сохраняемого 1 этажного жилого фонда.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка присоединенных потребителей 1очереди составляет 58,46 МВт, в том числе отопление – 49,14 МВт, вентиляция–3,10 МВт, горячее водоснабжение (среднее) – 6,22 МВт.

Магистральная тепловая сеть обеспечивает пропуск расчетной тепловой нагрузки только до тепловой насосной станции ТНС-14 (тепловая камера ТК-2209). Для увеличения пропускной способности требуется ее реконструкция с заменой диаметров труб от ТК-2209 до ТК-2222. Всего требуется реконструировать 0,9 км

магистральных тепловых сетей.

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Теплоноситель в системе теплоснабжения – перегретая вода с параметрами 150-70°С.

Схема теплоснабжения – зависимая, двухтрубная. Система горячего водоснабжения – открытая.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты с установкой элеваторов.

Тепловые сети прокладываются подземно в непроходных железобетонных каналах. Глубина заложения подземных тепловых сетей 1,5–2,0 м.

Трубопроводы прокладываются из электросварных труб по ГОСТ 10705-80 из стали марки 10 ГОСТ1050-88*.

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется скорлупами из пенополиуретана с покровным слоем из стеклопластика.

2. Тепловые сети от котельной №1 (Коммунхоза). От котельной Коммунхоза обеспечиваются теплом кварталы 40,41,47-50 жилого района «Березовка». К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты весь сохраняемый и проектируемый жилой фонд и соцкультбыт. Расчетная тепловая нагрузка присоединенных потребителей 1 очереди составляет 16,8 МВт, в том числе отопление и вентиляция – 15,2 МВт, горячее водоснабжение (среднее) – 1,6 МВт.

Существующие тепловые сети пропуск тепловой нагрузки не обеспечивают.

Для увеличения пропускной способности требуется их реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов.

3. Тепловые сети от котельной №2 (котельная Ремзавода). От котельной обеспечиваются теплом кварталы 55–62 жилого района Шумково.

К обеспечению централизованным теплоснабжением принять весь сохраняемый и проектируемый жилой фонд и соцкультбыт. Расчетная тепловая нагрузка присоединенных потребителей 1 очереди составляет 6,2 МВт, в том числе отопление и вентиляция – 5,8 МВт, горячее водоснабжение (среднее) – 0,4 МВт.

Существующие тепловые сети пропуск тепловой нагрузки не обеспечивают. Для увеличения пропускной способности требуется их реконструкция с увеличением диаметров трубопроводов.

Разводящие тепловые сети от котельных приняты двухтрубными тупиковыми. Теплоноситель в системе теплоснабжения – горячая вода с температурными параметрами 95-70°С. Присоединение местных систем потребителей к тепловым сетям предусматривается непосредственное через индивидуальные тепловые пункты без устройства элеваторных узлов.

Прокладка трубопроводов предусматривается подземно в непроходных железобетонных каналах. Компенсация температурных удлинений выполняется П – образными компенсаторами и углами поворота трассы. Трубопроводы прокладываются из электросварных труб из стали марки 10.

Тепловая изоляция трубопроводов выполняется скорлупами из пенополиуретана с покровным слоем из рулонного стеклопластика.

2). Расчетный срок:

А) Теплопотребление в расчетный период.

Расчет теплопотребления жилой и общественной застройки п. Березовка на расчетный срок производился в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Суммарные расчетные тепловые нагрузки жилых и общественных зданий на расчетный срок приведены в таблице 3.3.2.2

Таблица№ 3.3.2.2

| № п/п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле- ние | Вентиля- ция | ГВС ( средн.) | Всего |  |
| 1 | Березовка | 55,26 | 5,72 | 9,35 | 70,33 |  |
| 2 | Шумково | 25,71 | 2,11 | 4,36 | 32,18 |  |
| 3 | Злобино | 7,64 | 0,4 | 1,03 | 9,07 |  |
| 4 | ПМК - 16 | 4,24 | 0,4 | 0,91 | 5,55 |  |
| 5 | Чудово | 2,48 | 0,13 | 0,41 | 3,02 |  |
| 6 | Мехколонна | 2,40 | 0,12 | 0,27 | 2,79 |  |
| 7 | Восточный поселок | 3,76 | 0,21 | 0,46 | 4,43 |  |
| 8 | Няша | 1,75 | 0,10 | 0,30 | 2,15 |  |

Данные по теплопотреблению раздельно жилого фонда и объектов культурно-бытового обслуживания приведены в приложении таблицы.1,2,3,4,5,6.

Б). Тепловые сети.

1. Тепловые сети от ТЭЦ-1. Суммарная расчетная тепловая нагрузка присоединенных потребителей на расчетный срок составляет 65,9 Мвт в том числе: отопление и вентиляция – 57,1 Мвт, горячее водоснабжение – 8,8 Мвт.

Потребителями тепла приняты:

- вся сохраняемая и проектируемая жилая застройка и соцкультбыт жилого района Березовка в границах улиц Береговая – Дзержинского – Дружбы - Парковая;

- сохраняемая жилая застройка кварталов 1-7, 42,43,53 жилого района Шумково;

- сохраняемый и проектируемый соцкультбыт кварталов 1-7, 42, 43, 53 жилого района Шумково;

- вся сохраняемая и проектируемая жилая застройка и соцкультбыт жилого района ПМК-16.

Развития магистральной тепловой сети на расчетный срок не предусматривается.

2. Тепловые сети от котельной№1 (Коммунхоза). От котельной Коммунхоза обеспечиваются теплом кварталы 40,41,47-50 жилого района «Березовка». К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты весь сохраняемый и проектируемый жилой фонд и соцкультбыт. Расчетная тепловая нагрузка присоединенных потребителей на расчетный срок составляет 21,1 МВт, в том числе отопление и вентиляция – 18,3 МВт, горячее водоснабжение (среднее) – 2,8 МВт.

3. Тепловые сети от котельной№2 (котельная Ремзавода). От котельной обеспечивается теплом жилой район Шумково:

- сохраняемая жилая застройка и соцкультбыт кварталов 55-62;

- проектируемый соцкультбыт кварталов 55-62;

- вся проектируемая жилая застройка.

Расчетная тепловая нагрузка присоединенных потребителей на расчетный срок составляет 21,0 МВт, в том числе отопление и вентиляция – 18,65 МВт, горячее водоснабжение (среднее) – 2,35 МВт.

Развития тепловых сетей от котельной на расчетный срок не предусматривается.

Объемы работ по тепловым сетям приведены в таблице

Таблица № 3.3.2.3.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения. | Количество | Стоимость в ценах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосети 2Ду250 |  |  |  |
|  | с заменой на 2Ду400 в непроходном канале | м | 900 |  |
| 2 | Реконструкция теплосети 2Ду150 |  |  |  |
|  | с заменой на 2Ду300 в непроходном канале | м | 300 |  |

# 3.3.3  Источники теплоты.

В настоящее время в поселке Березовка действует система централизованного теплоснабжения на базе трех источников тепла с магистральными тепловыми сетями от этих  источников.

Централизованным теплоснабжением не охвачены районы частной усадебной застройки, расположенной в северо-восточной части поселка.

Основными источниками теплоснабжения являются:

ТЭЦ–1, которая по тепловой магистрали обеспечивает теплоснабжение потребителей микрорайонов Шумково, МК-16, Нефтепровод, части потребителей микрорайона Ремзавод и потребителей центральной части поселка Березовка;

Котельная №1 (котельная коммунхоза), расположенная в центральной части поселка, отопительная, обеспечивает теплоснабжение прокуратуры, ветлечебницы, детского сада и близлежащего жилья;

Котельная №2 (котельная «Ремзавод»), расположенная в западной части поселка, отопительная, обеспечивает теплоснабжение училища №1, ДК «Энтузиаст», детских садов и близлежащего жилья.

Котельная №1 (котельная коммунхоза), отопительная, водогрейная, установленная теплопроизводительность – 15,0 Гкал/ч (котлы: КВ-РК-5 – 1 шт., КВ-ФС-5 – 1 шт., КВ-5-ФС – 1 шт.). Котельная введена в эксплуатацию в 1964 году. За годы эксплуатации проводились реконструкция котельной и капитальный ремонт установленного оборудования. Ниже приведены данные по вводу в эксплуатацию существующих котлоагрегатов и их последнему капитальному ремонту (данные в скобках):

котел КВ-РК-5 - в 1994 г.(2003 г.);

котел КВ-5-ФС - в 1995 г. (2005 г.);;

котел КВ-ФС-5 - в 2002 г.

Котельная №2 (котельная «Ремзавод»), отопительная, водогрейная, установленная теплопроизводительность 15 Гкал/ч (котлы: ДКВР-10/13 – 2 шт., КВ-5-ФС – 1 шт.). Котельная введена в эксплуатацию в 1964 году.

Последний капитальный ремонт котлов проводился:

- котлы ДКВР-10/13 с переводом в водогрейный режим - в 1994 г.;

- котел КВ-5-ФС - в 2003 г.

В настоящее время один котел ДКВР-10/13 выведен из эксплуатации и законсервирован.

Основные технические данные по котельным:

– система теплоснабжения – открытая;

– система трубопроводов – двухтрубная;

– теплоноситель – горячая вода по температурному графику 95-70 ºС;

– топливо – бурый уголь Ирша-Бородинского месторождения (низшая теплотворная способность Qрн=3700 ккал/кг);

–подача топлива в котлы - механизированная;

– доставка топлива на площадку котельных – автотранспортом;

– хранение топлива – открытый склад;

– отвод дымовых газов осуществляется через единую дымовую трубу:

– в котельной №1 – стальная, высота 30 м, диаметр устья – 1 м;

– в котельной №2 – кирпичная, высота 30 м, диаметр устья – 1,8 м.

Все исходные данные по источникам тепла приняты: по техническим паспортам котельных №1 и №2, схеме тепловых сетей поселка Березовка, характеристикам существующих котельных, данных для выбора оборудования источников теплоснабжения, представленные эксплуатирующими организациями (см. приложения).

Расчетные расходы теплоты на существующее положение по источникам тепла приведены по данным администрации поселка Березовка и представлены в таблице

Таблица № 3.3.3.1

| №/№ п/п | Наименование источника | Расчетный расход теплоты, МВт (Гкал/ч) |  |  | Установленная производитель- ность котельных МВт(Гкал/ч) | Расчетный часовой отпуск с учетом собственных нужд потерь в сетях МВт Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На отопл. и венти-ляцию | На горячее водо- снабж. | всего |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 4,19 (3,6) | 0,84 (0,72) | 5,03 (4,32) | 17,45 (15,0) | 5,53 (4,75) |
| 2 | Котельная №2 | 3,02 (2,6) | 0,6 (0,52) | 3,62 (3,12) | 17,45 (15,0) | 3,98 (3,43) |
|  | Всего по котельным | 7,21 (6,2) | 1,44 (1,24) | 8,65 (7,44) | 34,9 (30,0) | 9,51 (8,18) |
| 3 | ТЭЦ-1 | 34,8 (29,92) | 6,95 (5,98) | 41,75 (35,9) | – | 44,67 (38,41) |
|  | Итого | 42,01 (36,12) | 8,39 (7,22) | 50,4 (43,34) |  | 54,18 (46,59) |

Приведенные в таблице  расчетные расходы теплоты и данные по установленным производительностям котельных указывают на возможность подключения к существующим источникам дополнительных потребителей.

Схемой генерального плана поселка Березовка решается развитие и застройка поселка по сложившейся структуре:

- частичный снос ветхого жилья, на месте сноса

- строительство современных жилых домов

- вынос промышленных площадок из центра поселка на периферическую линию

- строительство нового жилья на свободных площадках, удаленных от основных источников тепла, а именно: жилые массивы Злобино, Чудово, Мехколонна, Восточный, Няша.

Распределение тепловых нагрузок по источникам тепла и по очередям строительства приведены в таблице 2.

Расчетное теплопотребление принято по данным раздела «Тепловые сети».

Таблица №3.3.3.2

| № п/п | Наименование источника | Расчетный расход теплоты, МВт (Гкал/ч) |  |  |  |  |  | Установленная теплопроизводительность на существующее положение, МВт (Гкал/ч) | Установленная теплопроизводительность с учетом расширения, МВт (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный | Расчетный с учетом потерь в тепловых сетях | Расчетный | Расчетный с учетом потерь в тепловых сетях | Расчетный | Расчетный с учетом потерь в тепловых сетях |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №1 | 5,03 (4,32) | 5,37 (4,62) | 16,8 (14,45) | 18,0 (15,46) | 21,1 (18,14) | 22,57 (19,41) | 17,45 (15,0) | 23,26 (20,0) | 23,26 (20,0) |
| 2 | Котельная №2 | 3,62 (3,12) | 3,88 (3,34) | 6,2 (5,34) | 6,64 (5,71) | 21,0 (18,06) | 22,46 (19,32) | 17,45 (15,0) | 17,45 (15,0) | 23,26 (20,0) |
| Всего по котельным |  | 8,65 (7,44) | 9,25 (7,96) | 23,0 (19,77) | 24,64 (21,17) | 42,1 (36,2) | 45,03 (38,73) | 34,9 (30,0) | 40,71 (35,0) | 46,52 (40,0) |
| 3 | ТЭЦ-1 | 41,75 (35,9) | 44,67 (38,41) | 58,46 (50,27) | 62,57 (53,8) | 58,46 (50,27) | 70,59 (60,7) | – | – | – |
| Итого по поселку |  | 50,4 (43,34) | 53,92 (46,37) | 81,46 (70,06) | 87,21 (74,97) | 100,56 (86,47) | 115,62 (99,43) |  |  |  |

На основании расчетных расходов теплоты, приведенных в таблице 2, видно, что тенденция развития застройки поселка приводит к увеличению теплопотребления относительно существующего положения.

При этом теплопотребление от котельной №1 значительно увеличивается на I очередь строительства, что требует расширения этой котельной уже на этом этапе и увеличивается незначительно на расчетный срок.

Теплопотребление от котельной №2 на I очередь строительства увеличивается незначительно, а на расчетный срок наблюдается значительный прирост нагрузок, что требует расширения котельной на этом этапе.

Данные по использованию существующих тепловых сетей с их развитием и частичной реконструкцией приведены в разделе «Тепловые сети».

Вывод:

Развитие системы теплоснабжения поселка Березовка предлагается по сложившейся схеме на базе трех основных источников теплоты: ТЭЦ-1, котельной №1, котельной №2.

Расширение котельной №1 необходимо выполнить на I очередь строительства с установкой дополнительного котла теплопроизводительностью 5 Гкал/ч.

Расширение котельной №2 необходимо выполнить на расчетный срок. Учитывая существующее состояние котельной, а именно: их трех установленных котлов, два находятся в аварийном состоянии, вспомогательное оборудование, система подачи топлива, обработки воды требуют замены. Поэтому необходима полная реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования с увеличением производительности на расчетный срок до 20 Гкал/ч.

Теплоснабжение коттеджных поселков ввиду удаленности от центральных источников и неравномерности по времени застройки предлагается осуществлять от индивидуальных (автономных) источников теплоты (встроенных, пристроенных), работающих на любом виде топлива, в зависимости от возможности застройщиков.

Проектом предлагается выполнить проектирование и строительство котельной для обеспечения теплоснабжения и ГВС жилой застройки и общественно-деловых зданий района Юго-Восточный после уточнения нагрузок.

Тепловые нагрузки п. Березовка. Сохраняемый жилой фонд.

Таблица№ 3.3.3.3

| № п/п | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС (средн.) | Всего |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
|  | Берёзовка | 34.547 | - | 3.375 | 37.922 |  |
| 2 | Шумково | 14.551 | - | 1.559 | 16.110 |  |
| 3 | Злобино | 6.569 | - | 0.562 | 7.131 |  |
| 4 | ПМК | 5.229 | - | 0.609 | 5.838 |  |
| 5 | Чудово | 2.137 | - | 0.225 | 2.362 |  |
| 6 | Мехколонна | 2.115 | - | 0.224 | 2.339 |  |
| 7 | Няша | 0.090 | - | 0.027 | 0.117 |  |
|  | Всего: | 65.238 | - | 6.581 | 71.819 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Берёзовка | 17.539 | - | 2.188 | 19.727 |  |
| 2 | Шумково | 6.424 | - | 0.983 | 7.407 |  |
| 3 | Злобино | 2.587 | - | 0.261 | 2.848 |  |
| 4 | ПМК | 1.648 | - | 0.327 | 1.975 |  |
| 5 | Чудово | 0.585 | - | 0.087 | 0.672 |  |
| 6 | Мехколонна | 1.170 | - | 0.143 | 1.313 |  |
| 7 | Няша | 0.090 | - | 0.027 | 0.117 |  |
|  | Всего: | 30.043 | - | 4.016 | 34.059 |  |

Тепловые нагрузки п. Березовка. Проектируемый жилой фонд

Таблица № 3.3.3.4

| № п/ п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС ( средн.) | Всего |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Берёзовка | 7.631 | - | 0.832 | 8.463 |  |
| 2 | Шумково | 2.703 | - | 0.398 | 3.101 |  |
| 3 | Злобино | 0.262 | - | 0.058 | 0.320 |  |
| 4 | ПМК | 0.877 | - | 0.132 | 1.009 |  |
| 5 | Чудово | 0.075 | - | 0.027 | 0.102 |  |
| 6 | Мехколонна | 1.130 | - | 0.218 | 1.348 |  |
| 7 | Восточный поселок | 3.040 | - | 0.229 | 3.269 |  |
| 8 | Няша | 1.515 | - | 0.199 | 1.714 |  |
|  | Всего: | 17.233 | - | 2.093 | 19.326 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Берёзовка | 29.374 | - | 2.828 | 32.202 |  |
| 2 | Шумково | 15.630 | - | 1.697 | 17.327 |  |
| 3 | Злобино | 4.469 | - | 0.474 | 4.943 |  |
| 4 | ПМК | 2.150 | - | 0.261 | 2.411 |  |
| 5 | Чудово | 1.702 | - | 0.218 | 1.920 |  |
| 6 | Мехколонна | 1.047 | - | 0.177 | 1.224 |  |
| 7 | Восточный поселок | 3.460 | - | 0.300 | 3.760 |  |
| 8 | Няша | 1.515 | - | 0.199 | 1.714 |  |
|  | Всего: | 59.347 |  | 6.154 | 65.501 |  |

Тепловые нагрузки сохраняемых объектов культурно-бытового обслуживания пос. Березовка. 1 очередь.

Таблица№ 3.3.3.5

| № п/ п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопле-ние | вентиля- ция | ГВС ( средн.) | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Жилой район Березовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №1 | 0.118 | 0.038 | 0.039 | 0.195 |  |  |
| 2 | Средне образовательная школа №7 | 0.214 | 0.050 | 0.055 | 0.319 |  |  |
| 3 | Средне образовательная школа №2 | 0.227 | 0.053 | 0.070 | 0.350 |  |  |
| 4 | Начальная школа для глухонемых детей | 0.101 | 0.025 | 0.031 | 0.157 |  |  |
| 5 | Коррекционная спец.школа | 0.098 | 0.025 | 0.031 | 0.154 |  |  |
| 6 | Берёзовская центральная районная больница | 0.238 | 0.215 | 0.113 | 0.566 |  |  |
| 7 | Поликлиника | 0.062 | 0.050 | 0.028 | 0.140 |  |  |
| 8 | Аптека | 0.017 | 0.013 | 0.007 | 0.037 |  |  |
| 9 | Санаторий «Березовка» | 0.083 | 0.067 | 0.032 | 0.182 |  |  |
| 10 | Краевая туберкулезная больница | 0.199 | 0.172 | 0.093 | 0.464 |  |  |
| 11 | Дом культуры «Юбилейный» | 0.101 | 0.076 | 0.044 | 0.221 |  |  |
| 12 | Культурно-молодежный центр | 0.098 | 0.074 | 0.043 | 0.215 |  |  |
| 13 | Берёзовская Введенская церковь | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.009 |  |  |
| 14 | Спортзал | 0.084 | 0.019 | 0.025 | 0.128 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 15 | Учреждения торговли Берёзовские | 0.404 | 0.094 | 0.124 | 0.622 |  |  |
| 16 | Баня | 0.012 | 0.052 | 0.074 | 0.138 |  |  |
| 17 | БТИ | 0.024 | 0.006 | 0.007 | 0.037 |  |  |
| 18 | Салон ритуальных услуг | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.009 |  |  |
| 19 | Парикмахерская | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0025 | 17 кв.м |  |
| 20 | Парикмахерская | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 17 кв.м |  |
| 21 | Парикмахерская | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 18 кв.м |  |
| 22 | КБО«Стил»,парикмахерская | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.025 |  |  |
| 23 | Ателье, ремонт обуви | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.012 |  |  |
| 24 | Ремонт холодильников | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.010 |  |  |
| 25 | Администрация района | 0.398 | 0.249 | 0.162 | 0.809 |  |  |
| 26 | Управление пенсионного фонда | 0.074 | 0.017 | 0.023 | 0.114 |  |  |
| 27 | Сбербанк | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.022 |  |  |
| 28 | Суд Березовского района | 0.087 | 0.019 | 0.026 | 0.132 |  |  |
| 29 | Березовский комиссариат | 0.067 | 0.015 | 0.020 | 0.102 |  |  |
| 30 | Администрация центральной СЭС,детская библиотека | 0.020 | 0.005 | 0.006 | 0.031 |  |  |
| 31 | Центр социального обслуживания населения | 0.088 | 0.019 | 0.027 | 0.134 |  |  |
| 32 | Прокуратура | 0.023 | 0.005 | 0.007 | 0.035 |  |  |
| 33 | Редакция | 0.071 | 0.016 | 0.022 | 0.109 |  |  |
| 34 | Берёзовский районный центр | 0.021 | 0.005 | 0.006 | 0.032 |  |  |
| 35 | Отделение федерального казначейства | 0.085 | 0.019 | 0.026 | 0.130 |  |  |
| 36 | Межрайонная инспекция по красноярскому краю | 0.101 | 0.023 | 0.031 | 0.155 |  |  |
| 37 | Отдел внутренних дел | 0.201 | 0.047 | 0.062 | 0.310 |  |  |
| 38 | С/х производственный кооператив | 0.047 | 0.026 | 0.018 | 0.091 |  |  |
|  | Всего: | 3.419 | 1.518 | 1.2715 | 6.2085 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Жилой район Шумково |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №3 | 0.119 | 0.038 | 0.039 | 0.196 |  |  |
| 2 | Детский сад №4 | 0.097 | 0.031 | 0.032 | 0.160 |  |  |
| 3 | Детский сад №5 | 0.033 | 0.010 | 0.011 | 0.054 |  |  |
| 4 | Средне общеобразовательная школа №3 | 0.540 | 0.126 | 0.166 | 0.832 |  |  |
| 5 | Шумковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. | 0.139 | 0.038 | 0.044 | 0.221 |  |  |
| 6 | Аптека | 0.017 | 0.013 | 0.007 | 0.037 | 5 кв.м |  |
| 7 | Аптека | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.020 | 4 кв.м |  |
| 8 | СПТУ | 0.060 | 0.015 | 0.016 | 0.091 |  |  |
| 9 | Дом культуры «Энтузиаст» | 0.110 | 0.085 | 0.049 | 0.244 |  |  |
| 10 | Учреждения торговли | 0.293 | 0.068 | 0.090 | 0.451 |  |  |
| 11 | Регистрационная палата | 0.022 | 0.005 | 0.007 | 0.034 |  |  |
| 12 | Банк Сибирское ОВК | 0.150 | 0.035 | 0.034 | 0.219 |  |  |
|  | Всего: | 1.589 | 0.471 | 0.499 | 2.559 |  |  |
| Жилой район ПМК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №2 | 0.071 | 0.023 | 0.023 | 0.117 |  |  |
| 2 | Средне общеобразовательная школа | 0.122 | 0.031 | 0.038 | 0.191 |  |  |
| 3 | Стоматология, детская поликлиника | 0.059 | 0.047 | 0.026 | 0.132 |  |  |
| 4 | ПМК | 0.084 | 0.019 | 0.026 | 0.129 |  |  |
| 5 | МЧС России, пожарное депо | 0.115 | 0.025 | 0.04 | 0.180 |  |  |
| 6 | ГИБДД Берёзовского района | 0.068 | 0.016 | 0.021 | 0.105 |  |  |
|  | Всего: | 0.519 | 0.161 | 0.174 | 0.854 |  |  |
| Жилой район Злобино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совхозный клуб | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.024 |  |  |
| 2 | Учреждения торговли Злобино | 0.108 | 0.025 | 0.030 | 0.163 |  |  |
|  | Всего: | 0.119 | 0.033 | 0.035 | 0.187 |  |  |

Тепловые нагрузки сохраняемых объектов культурно-бытового обслуживания пос. Березовка. Расчетный срок 2018-2028 г.г.

Таблица № 3.3.3.5

| № п/ п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиля ция | ГВС ( средн.) | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилой район Березовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №1 | 0.118 | 0.038 | 0.039 | 0.195 |  |
| 2 | Средне образовательная школа №2 | 0.227 | 0.053 | 0.070 | 0.350 |  |
| 3 | Начальная школа для глухонемых детей | 0.101 | 0.025 | 0.031 | 0.157 |  |
| 4 | Коррекционная спец.школа | 0.098 | 0.025 | 0.031 | 0.154 |  |
| 5 | Берёзовская центральная районная больница | 0.238 | 0.215 | 0.113 | 0.566 |  |
| 6 | Поликлиника | 0.310 | 0.287 | 0.149 | 0.746 |  |
| 7 | Аптека | 0.017 | 0.013 | 0.007 | 0.037 |  |
| 8 | Санаторий «Березовка» | 0.083 | 0.067 | 0.032 | 0.182 |  |
| 9 | Дом культуры «Юбилейный» | 0.101 | 0.076 | 0.044 | 0.221 |  |
| 10 | Спортзал | 0.084 | 0.019 | 0.025 | 0.128 |  |
| 11 | Продовольственные магазины | 0.356 | 0.200 | 0.139 | 0.695 |  |
| 13 | Промтоварные магазины | 0.081 | 0.018 | 0.025 | 0.124 |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 0.024 | 0.014 | 0.009 | 0.047 |  |
| 15 | Баня | 0.012 | 0.052 | 0.074 | 0.138 |  |
| 16 | Баня | 0.165 | 0.701 | 0.495 | 1.361 |  |
| 17 | БТИ | 0.024 | 0.006 | 0.007 | 0.037 |  |
| 18 | Салон ритуальных услуг | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.009 |  |
| 19 | Администрация района | 0.398 | 0.249 | 0.162 | 0.809 |  |
| 20 | Управление пенсионного фонда | 0.074 | 0.017 | 0.023 | 0.114 |  |
| 21 | Сбербанк | 0.014 | 0.004 | 0.004 | 0.022 |  |
| 22 | Суд Березовского района | 0.087 | 0.019 | 0.026 | 0.132 |  |
| 23 | Прокуратура | 0.023 | 0.005 | 0.007 | 0.035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | Отдел внутренних дел | 0.201 | 0.047 | 0.062 | 0.310 |  |
| 25 | Березовский комиссариат | 0.067 | 0.015 | 0.020 | 0.102 |  |
| 26 | Центр социального обслуживания населения | 0.088 | 0.019 | 0.027 | 0.134 |  |
| 27 | Редакция | 0.071 | 0.016 | 0.022 | 0.109 |  |
| 28 | Берёзовский районный центр | 0.021 | 0.005 | 0.006 | 0.032 |  |
| 29 | Отделение федерального казначейства | 0.085 | 0.019 | 0.026 | 0.130 |  |
| 30 | Межрайонная инспекция по Красноярскому краю | 0.101 | 0.023 | 0.031 | 0.155 |  |
|  | Всего: | 3.275 | 2.248 | 1.708 | 7.231 |  |
| Жилой район Шумково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №3 | 0.119 | 0.038 | 0.039 | 0.196 |  |
| 2 | Средне общеобразовательная школа №3 | 0.540 | 0.126 | 0.166 | 0.832 |  |
| 3 | Шумковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. | 0.139 | 0.038 | 0.044 | 0.221 |  |
| 4 | Аптека | 0.017 | 0.013 | 0.007 | 0.037 |  |
| 5 | Дом культуры «Энтузиаст» | 0.110 | 0.085 | 0.049 | 0.244 |  |
| 6 | Банк Сибирское ОВК | 0.150 | 0.035 | 0.034 | 0.219 |  |
|  | Всего: | 1.075 | 0.335 | 0.339 | 1.749 |  |
| Жилой район ПМК-16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад №2 | 0.071 | 0.023 | 0.023 | 0.117 |  |
| 2 | Стоматология,детская поликлиника | 0.059 | 0.047 | 0.026 | 0.132 |  |
| 3 | СПТУ | 0.060 | 0.015 | 0.016 | 0.091 |  |
| 4 | ГИБДД Берёзовского района | 0.068 | 0.015 | 0.021 | 0.104 |  |
|  | Всего: | 0.258 | 0.100 | 0.086 | 0.444 |  |

Тепловые нагрузки проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания пос. Березовка. I-очередь 2006-2018 г.г.

Таблица№ 3.3.3.6

| № п/ п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | При мечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопле-ние | вентиля- ция | ГВС ( средн.) | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 0.417 | 0.134 | 0.138 | 0.689 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0.779 | 0.199 | 0.244 | 1.222 |  |
| 3 | Дом пионеров и школьников | 0.428 | 0.317 | 0.186 | 0.931 |  |
| 4 | Детская школа исскуств | 0.084 | 0.021 | 0.026 | 0.131 |  |
| 5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | 0.004 | 0.009 | 0.003 | 0.016 |  |
| 6 | Помещения для культурно-оздоровительных занятий | 0.137 | 0.032 | 0.042 | 0.211 |  |
| 7 | Помещен для культурно-массовой работы с населением | 0.129 | 0.030 | 0.040 | 0.199 |  |
| 8 | Кино-видео залы | 0.250 | 0.332 | 0.145 | 0.727 |  |
| 9 | Залы аттракционов и игровых автоматов | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.015 |  |
| 10 | Библиотеки | 0.130 | 0.033 | 0.041 | 0.204 |  |
| 11 | Проммаги | 0.541 | 0.146 | 0.172 | 0.859 |  |
| 12 | Предприятия общепита | 0.258 | 0.574 | 0.208 | 1.040 |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | 0.186 | 0.103 | 0.072 | 0.361 |  |
| 14 | Химчистки самообслуживания | 0.157 | 0.368 | 0.131 | 0.656 |  |
| 15 | Баня | 0.054 | 0.216 | 0.247 | 0.517 |  |
| 16 | Отделение связи | 0.059 | 0.013 | 0.018 | 0.090 |  |
| 17 | Пожарное депо | 0.088 | 0.019 | 0.026 | 0.133 |  |
| 18 | Гостиницы | 0.332 | - | 0.083 | 0.415 |  |
|  | Всего: | 4.040 | 2.551 | 1.825 | 8.416 |  |

Тепловые нагрузки проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания пос. Березовка. Расчетный срок 2018-2028 г.г.

Таблица № 3.3.3.7

| № п/ п. | Потребители | Расчетные тепловые потоки, МВт |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопле-ние | вентиля- ция | ГВС ( средн.) | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детсады-ясли | 0.514 | 0.167 | 0.170 | 0.851 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1.362 | 0.321 | 0.421 | 2.104 |  |
| 3 | Дом пионеров и школьников | 0.428 | 0.317 | 0.186 | 0.931 |  |
| 4 | Станция юных техников | 0.110 | 0.085 | 0.049 | 0.244 |  |
| 5 | Станция юных натуралистов | 0.019 | 0.014 | 0.008 | 0.041 |  |
| 6 | Станция юных туристов | 0.019 | 0.014 | 0.008 | 0.041 |  |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа | 0.200 | 0.046 | 0.061 | 0.307 |  |
| 8 | Детская школа исскуств | 0.083 | 0.021 | 0.026 | 0.130 |  |
| 9 | Больница | 1.719 | 1.592 | 0.828 | 4.139 |  |
| 10 | Поликлиника | 0.125 | 0.108 | 0.058 | 0.291 |  |
| 11 | Аптека | 0.098 | 0.079 | 0.044 | 0.221 |  |
| 12 | Станция скорой медицинской помощи | 0.039 | 0.031 | 0.017 | 0.087 |  |
| 13 | Молочные кухни | 0.009 | 0.021 | 0.054 | 0.084 |  |
| 14 | Раздаточные пункты молочных кухонь | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.017 |  |
| 15 | Помещение для культурно-массовой работы с населением | 0.109 | 0.084 | 0.048 | 0.241 |  |
| 16 | Клубные помещения | 1.499 | 1.110 | 0.652 | 3.261 |  |
| 17 | Кино-видеозалы | 0.212 | 0.300 | 0.128 | 0.640 |  |
| 18 | Залы аттракционов и игровых автоматов | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.014 |  |
| 19 | Библиотеки | 0.140 | 0.108 | 0.062 | 0.310 |  |
| 20 | Помещения для культурно-оздоровительных занятий | 0.174 | 0.040 | 0.053 | 0.267 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | Промтоварные магазины | 0.549 | - | 0.137 | 0.686 |  |
| 22 | Предприятия общепита | 0.367 | 0.680 | 0.849 | 1.896 |  |
| 23 | Магазины кулинарии | 0.037 | 0.008 | 0.011 | 0.056 |  |
| 24 | Рыночные комплексы | 0.110 | 0.025 | 0.034 | 0.169 |  |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания | 0.322 | 0.179 | 0.125 | 0.626 |  |
| 26 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 0.193 | 0.107 | 0.075 | 0.375 |  |
| 27 | Прачечные | 0.211 | 0.568 | 0.517 | 1.296 |  |
| 28 | Химчистка | 0.146 | 0.386 | 0.133 | 0.665 |  |
| 29 | Отделение связи | 0.087 | 0.019 | 0.026 | 0.132 |  |
| 30 | ЖЭО | 0.061 | 0.013 | 0.018 | 0.092 |  |
| 31 | Пожарное депо | 0.203 | 0.045 | - | 0.248 |  |
| 32 | Гостиница | 0.324 | - | 0.120 | 0.444 |  |
|  | Всего: | 9.479 | 6.502 | 4.924 | 20.905 |  |

## 3.4.Электроснабжение.

Электроснабжение п. Березовка в настоящее время выполняется на напряжении 6кВ от ПС №42 110/35/6кВ «Березовская» с двумя трансформаторами по 40мВА, от ПС №39  35/6кВ «Шумкова» с двумя трансформаторами по 10мВА  и ПС №40 35/6кВ «Базаиха-2» с двумя трансформаторами: 1х5600+1х6300 кВА.

Со стороны 110 кВ ПС «Березовская» питается по двум воздушным ЛЭП-110кВ(С-5 и С-801) от ГПП-1 и от ПС «Камарчага».

Подстанции 35/6кВ питаются по двухцепной ВЛ-35 (Т11, Т12) от ПС №42 «Березовская» и от Химкомбинат «Енисей» с разрывом цепи на ПС №38 35/6кВ (очистные сооружения СК).

Существующие воздушные сети 35 кВ проходят по территории жилых районов и мешают их застройки.

Существующие сети 6кВ – воздушные, и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Согласно Генеральному плану жилых районов п. Березовки электроснабжение решается в два этапа: 2018 и 2018г.

Подсчет электрических нагрузок выполнен согласно СП 31-110-2003г. из условия оборудования кухонь жилых домов плитами на твердом топливе в одноэтажной застройке и электроплитами в двухэтажной застройке и выше.

Нагрузки общественных и административных зданий приняты согласно действующим типовым проектам и по укрупненным электрическим нагрузкам, согласно СП 31-110-2003г. табл. 6.14.

Нагрузки  промышленности неучтены из-за отсутствия данных.

Результаты подсчетов сведены в таблицы №1и №2

Из результатов подсчетов нагрузок видно, что на расчетный срок на ПС№ 40 35/6кВ необходимо заменить трансформаторы мощностью 5,6+6,3 мВА на трансформаторы мощностью по 2х10мВА и на ПС№42 35/6кВ трансформаторы мощностью  2х40мВА на трансформаторы мощностью  2х63мВА.

Существующую  ВЛ-35кВ, проходящую по поселку, демонтировать и проложить новую двухцепную ВЛ-35кВ в габаритах 110кВ вдоль улицы «Дружбы».

Питание ПС 35/6кВ №39 и №40 выполнить по существующей схеме.

Таблица №3.4.1

| Наименование | Бере зовка Рр, кВт | Шум кова Рр,кВт | Злоби на Нефте провод Рр,кВт | ПМК Рр, кВт | Чудово Рр,кВт | Мехколонна Рр,кВт | Няша Рр, кВт | Восточ ный поселок Рр,кВт | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iочередь (2010год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемый жилой Фонд | 5515,4 | 2403,9 | 713 | 857,4 | 231,8 | 229,4 | 9,76 | - | 9960,66 |
| Проектируемый жилой фонд | 1227,4 | 518,5 | 37,4 | 125,2 | 10,7 | 147,4 | 216,3 | 396,7 | 2730,9 |
| Итого | 6742,8 | 2922,4 | 750,4 | 982,6 | 242,5 | 376,8 | 226,1 | 396,7 | 12691,6 |
| Соцкульбыт сохроняемый | 3630,2 | 592,9 | 423,5 | 610 | - | - | - | - | 5256,6 |
| Соцкультбыт проектируемый | 1560,5 | 681 | 187 | 225 | 60,5 | 94,4 | 52 | 99,4 | 2959,8 |
| Итого | 5190,7 | 1273,9 | 610,5 | 835 | 60,5 | 94,4 | 52 | 99,4 | 8416,4 |
| Электрокотельные | - | - | 1100 | - | 320 | 1890 | 2020 | 3840 | 9170 |
| Водоснабжение | 420 | 336,6 | - | - | - | - | - | - | 756,6 |
| Канализация | 105,3 | 220,2 | - | - | - | - | - | - | 325,5 |
| Всего на Iочередь | 10643,8 | 4340,6 | 2188,9 | 1552,3 | 602,2 | 2328,7 | 2280,7 | 4301,9 | 28238,6 |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный срок(2025г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемый жилой Фонд | 3511,4 | 1474,8 | 281,3 | 411,7 | 63,4 | 126 | 9,8 | - | 5878,4 |
| Проектируемый жилой фонд | 4367,1 | 2573,4 | 583 | 307 | 222 | 136,6 | 197,6 | 451,4 | 8838,1 |
| Итого | 7878,5 | 4048,2 | 864,3 | 718,7 | 285,4 | 262,6 | 207,4 | 451,4 | 14716,5 |
| Соцкульбыт сохроняемый | 2184,7 | 1128 | 280,6 | 219,6 | 82,4 | 75,7 | 59,6 | - | 4030,6 |
| Соцкультбыт проектируемый | 2437 | 1240,3 | 281 | 211,8 | 92,8 | 85,6 | 67,5 | 146,1 | 4562,1 |
| Итого | 4621,7 | 2368,3 | 561,6 | 431,4 | 175,2 | 161,3 | 127,1 | 146,1 | 8592,7 |
| Электрокотель ные | - | - | 6990 | - | 2660 | 1610 | 2300 | 4890 | 18450 |
| Водоснабжение | 420 | 336,6 | - | - | - | - | - | - | 756,6 |
| Канализация | 105,3 | 220,2 | - | - | - | - | - | - | 325,5 |
| Всего на расчетный срок | 11435,2 | 6158,6 | 8222,7 | 1001,7 | 3060,3 | 1978,4 | 2590,8 | 5437,4 | 39885,1 |

## 3.5.Телефонизация

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами Министерства связи и информатики России.

В здании администрации установлена автоматическая телефонная станция типа АТСЦ-90 (оператор связи ОАО «Сибирьтелеком» Красноярский филиал). Данная станция выполняет функции центральной телефонной станции (ЦС) райцентра и сельско-пригородного узла телефонной сети. В ЦС включаются соединительные линии (СЛ) узловых станций и оконечных станций (связь с населенными пунктами: Ермолаево, Сосновоборск, Бархатово и т.д.) и обеспечивает потребность населения, учреждений, организаций, предприятий в телефонной связи.

СТС обеспечивает:

устойчивую передачу данных по аналоговым каналам, по цифровой сети связи;

прием государственными организациями информации от населения для предоставления населению услуг и т.д.

Данный тип АТСЦ предусматривает перспективное развитие инфраструктуры районного центра и прилегающих жилых районов в услугах связи.

## 3.6.Радиофикация

Мощность сети проводного вещания (ПВ) состоит из мощности абонентских громкоговорителей, устанавливаемых в жилом секторе, в учреждениях соцкульбыта и мощности громкоговорителей уличной звукофикации.

Для жилого сектора количество абонентских громкоговорителей составляет 30% от численности населения (мощность одного громкоговорителя – 0.15Вт). Для учреждений соцкульбыта количество абонентских громкоговорителей и

других типов громкоговорителей (звуковых колонок) составляет 5% от численности населения (мощность одного громкоговорителя – 0.25 Вт). Количество громкоговорителей мощностью 10 Вт на 2000 жителей.

Расчет мощности сети проводного вещания.

Таблица № 3.6.1.

| Численность населения | Жилой сектор | Учрежд. соцкульбыта | Звукофикация | Мощность сети ПВ (Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во аб. громк.(шт)/P(Вт) | Кол-во аб. громк.(шт)/P(Вт) | громк. P-10Вт (шт)/P(Вт) |  |
| ХХХХ-21346 чел. | 6404/961 | 1067/267 | 11/27.5 | 1255.5 |
| 2010г.-21600 чел. | 6480/972 | 1080/270 | 11/27.5 | 1269.5 |
| 2025г.-22240 чел. | 6672/1001 | 1112/278 | 11/27.5 | 1306.5 |

Исходя из полученных расчетным путем данных, районным центром предлагается:

установка трансформаторных подстанций проводного вещания типа V-056-88 (2 компл.) (I вариант);

опорно-усилительной станциип (ОУС) (II вариант);

Приложения